РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ЛАХДЕНПОХСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ КУРКИЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ II СОЗЫВА 
XXIII СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №23/54-2

29 февраля 2012 года 							п. Куркиеки

Об утверждении «Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Куркиекском сельском поселении»

	В соответствии с Федеральными законами №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», №190-ФЗ от 27 июля 2010 г. "О теплоснабжении" Совет Куркиекского сельского поселения 

	РЕШИЛ:

	1. Утвердить «Правила подготовки и проведения отопительного сезона в Куркиекском сельском поселении».
2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Куркиекского сельского поселения в сети Интернет admksp.ru.
3. Настоящее Положение вступает в силу с момента официального обнародования.

Глава Куркиекского 
сельского поселения						Рожков В.В.

Утверждено 
решением XXIII сессии II созыва Совета Куркиекского сельского поселения 
					от 29.02.2012 года №23/54-2

ПРАВИЛА
подготовки и проведения отопительного
сезона в Куркиекском сельском поселении

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила обязательны:
для предприятий и организаций, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, и частных лиц, имеющих на балансе, в оперативном управлении, в хозяйственном ведении или аренде и обслуживании источники теплоснабжения, инженерные коммунальные сооружения и коммуникации, здания и теплопотребляющие системы;
руководителей строительно-монтажных, ремонтных и наладочных организаций, выполняющих монтаж, наладку и ремонт на объектах жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса города.
1.2. Основной задачей всех предприятий, организаций, учреждений и частных лиц поселения при подготовке и проведении отопительного сезона является обеспечение устойчивого тепло-, водо- и топливоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров теплоносителя и нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения.
1.3. Ответственность за подготовку и проведение отопительного сезона всеми предприятиями, организациями и службами поселения, расположенными на территории поселения, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, возлагается на руководителей соответствующих предприятий и организаций.
1.4. Весь комплекс мероприятий по подготовке и проведению отопительного сезона подразделяется на этапы:
подготовка к отопительному сезону;
регулярное отопление;
прохождение зимнего максимума;
завершение отопительного сезона и обеспечение горячего водоснабжения в межотопительный период.
1.5. При подготовке и проведении отопительного сезона необходимо руководствоваться распоряжениями главы Куркиекского сельского поселения, действующими нормативно-техническими документами и настоящими Правилами.
1.6. Общий контроль и координация за подготовкой и проведением отопительного сезона осуществляется Межведомственной комиссией, создаваемой по распоряжению Администрации Куркиекского сельского поселения.
1.7. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб предприятий и организаций по вопросам теплоснабжения Куркиекского сельского поселения определяется Положением согласно приложению 1.
1.8. Взаимоотношения энергоснабжающих организаций с потребителями (абонентами), установки которых непосредственно подключены к сетям энергоснабжающих организаций, определяются заключенным между ними договором на границе раздела и действующей нормативно-технической документацией.
1.9. Потребители должны обеспечивать:
своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем и тепловых сетей, при заключении договора на техническое обслуживание и ремонт со специализированной организацией обеспечивать допуск ее персонала в любое время суток;
беспрепятственный допуск в любое время суток на территории и в помещения своих объектов представителей администрации Куркиекского сельского поселения; 
круглосуточный допуск на территорию предприятий персонала теплоснабжающих организаций для производства предварительно согласованных работ по ремонту и сооружению тепловых сетей и осмотра систем теплопотребления;
разработку совместно с энергоснабжающей организацией и выполнение согласно договору на пользование тепловой энергией графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения.
1.10. Надзор за работой предприятий - потребителей тепловой энергии и выполнением Правил технической эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей осуществляет Беломорское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и представители теплоснабжающих организаций.
1.11. В пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений запрещается возведение каких-либо построек, складирование материалов, устройство свалок, посадка деревьев, кустарников и т.п. Снос несанкционированных построек и восстановление охранных зон производится за счет владельцев территории.
1.12. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны вестись в соответствии с утвержденными "Правилами производства работ..."
1.13. Выдача разрешений на производство аварийных работ внутри кварталов, связанных с нарушением благоустройства, для предприятий и организаций - владельцев поселковых инженерных коммуникаций и их подрядных организаций производится организациями, в ведении которых находятся данные территории.
Работы по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей могут производиться в течение всего года. При этом должны быть приняты меры по обеспечению тепло- и водоснабжения зданий в соответствии с условиями договора.
1.14. При возникновении чрезвычайных ситуаций (крупных авариях) на инженерных сооружениях и коммуникациях руководство по локализации возлагается на Администрацию Куркиекского сельского поселения.
1.17. Работники местных организаций жилищно-коммунального хозяйства незамедлительно информируют обо всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, соответствующие диспетчерские службы поселения.
1.18. Во всех подъездах жилых домов владельцами зданий должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы систем инженерного обеспечения.
1.19. На основе настоящих Правил предприятиями и организациями разрабатываются и утверждаются в установленном порядке инструкции по подготовке и проведению отопительного сезона с учетом местных условий.
1.20. Оплата за поставленные (отпущенные) энергоресурсы осуществляется в сроки, определенные договором между теплоснабжающей организацией и потребителем.
1.21. При неоплате потребленных энергоресурсов после срока, установленного договором, предприятия (организации) энергетического комплекса могут ввести ограничения потребления до полного прекращения подачи соответствующих энергоресурсов потребителям.
Порядок введения ограничения отпуска энергетических ресурсов определяется действующим законодательством Российской Федерации, постановлениями местных органов власти и договором на энергоснабжение.
1.22. Подача энергоресурсов возобновляется после уплаты задолженности с учетом затрат, компенсирующих расходы на восстановление подачи, по дополнительному соглашению между потребителем энергоресурсов и энергоснабжающей организацией.

2. Подготовка к отопительному сезону

2.1. Подготовка к отопительному сезону включает:
выявление недостатков по прошедшему отопительному сезону, разработка и выполнение мероприятий по устранению выявленных дефектов и нарушений;
издание приказа об итогах прошедшего отопительного сезона с утверждением плана мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения, сооружений и зданий к новому отопительному сезону;
заключение договоров с энергоснабжающими и подрядными организациями, решение вопросов финансирования и материально-технического обеспечения;
проведение необходимых работ на источниках теплоснабжения, в т.ч. осмотры и испытания котлов, сосудов, трубопроводов в соответствии с требованиями Правил Гостехнадзора РФ;
выполнение работ на тепловых сетях по реконструкции, капитальному и текущему ремонтам, испытаниям и промывкам, разработку графика отпуска тепла и гидравлического режима тепловых сетей;
проведение работ по подготовке зданий, профилактике, ремонту и замене оборудования на инженерных системах;
выполнение работ на системах водоснабжения источников теплоснабжения;
подготовку топливных складов, выполнение ремонта инженерного оборудования резервных топливных хозяйств, систем топливоподачи, топливоприготовления, железнодорожных и автомобильных подъездных путей противопожарного хозяйства;
создание запланированных запасов топлива.
2.2. Работы на источниках теплоснабжения должны быть завершены:
по ремонту и профилактике электро- и водокоммуникаций, обеспечивающих включение в работу источников тепла, до 25 августа;
для обеспечения отопления в осенне-зимний период до 1 октября;
для обеспечения нужд отопления в период прохождения зимнего максимума температур до 1 ноября.
2.3. Работы на тепловых сетях, вводах и внутренних домовых системах теплоснабжения должны быть закончены до 1 сентября.
2.4. Тепловые сети должны подвергаться контрольным испытаниям в соответствии с действующей нормативно-технической документацией: гидравлической опрессовке и испытаниям на расчетную температуру.
Прочностное состояние подземных тепловых сетей должно оцениваться на основании анализа имевших место дефектов в отопительном сезоне и ежегодно проводимых гидравлических опрессовок.
Порядок и сроки проведения гидравлической опрессовки и испытаний тепловых сетей на расчетную температуру указаны в приложении 2. По результатам испытаний составляются акты.
2.5. Все виды испытаний тепловых сетей проводятся отдельно. Во всех случаях должно быть обеспечено тщательное наблюдение за всеми точками тепловой сети, указанными в программе испытаний, и оперативная связь между руководителями испытаний, отдельными исполнителями и потребителями.
2.6. Графики ремонтов и проведения испытаний тепловых сетей и остановок на плановый ремонт источников тепловой энергии согласовываются с Администрацией Куркиекского сельского поселения.
2.7. В графиках ремонта тепловых сетей и источников теплоснабжения может допускаться перерыв в подаче горячей воды потребителям не более 21 дня по согласованию с Администрацией Куркиекского сельского поселения.
Отключение горячей воды на больший срок или повторное отключение, связанное с реконструкцией и ремонтом источников теплоснабжения и тепловых сетей, согласовываются с Администрацией Куркиекского сельского поселения.
2.8. Владельцы тепловых сетей, вводов, внутридомовых систем в срок до 15 мая согласовывают с теплоснабжающими организациями графики их предъявлений на готовность к отопительному сезону. Сроки подготовки сетей, вводов, внутридомовых систем должны быть увязаны с графиками ремонтов тепловых сетей и источников теплоснабжения. Согласованные графики предъявления объектов на готовность к отопительному сезону представляются в Администрацию Куркиекского сельского поселения.
2.9. Потребители тепла в процессе подготовки к отопительному сезону проводят:
•	обследование технического состояния зданий и их инженерного оборудования. Результаты обследования, выводы и предложения оформляются актами весеннего осмотра;
•	работы по профилактике и ремонту внутридомовых систем, вводов и внутриквартальных систем, приборов учета отпуска тепла в сроки, согласованные с теплоснабжающей организацией;
•	промывку систем центрального отопления гидропневматическим способом ежегодно (приложение 3);
•	опрессовку домовых систем, элеваторных узлов и внутриквартирных сетей, находящихся на балансе абонента;
•	установку диафрагм и сопел по расчетам, представленным теплоснабжающими организациями с учетом результатов наладки в прошедшем отопительном сезоне;
•	утепление дверей, лестничных клеток, чердаков, подвалов, внутренней разводки, восстановление замков на дверях помещений тепловых пунктов, чердаков, водомерных узлов;
•	создание нормального температурно-влажностного режима чердачных помещений;
•	утепление помещений водомерных узлов на водопроводных вводах;
•	установку в центральных тепловых пунктах, элеваторных узлах и тепловых пунктах, находящихся на балансе абонента, контрольно-измерительных приборов и приборов отпуска тепла, приборов учета и их поверка, выполнение работ, указанных в предписании теплоснабжающих организаций;
•	опробование вторых вводов электроснабжения жилых домов.
2.10. Вновь присоединяемые и реконструируемые теплопотребляющие установки потребителей должны соответствовать техническим условиям на подключение, выполнены в соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном порядке с теплоснабжающей организацией.
До пуска тепловых установок и тепловых сетей в эксплуатацию заказчик совместно с подрядной организацией проводит предусмотренные проектной документацией испытания, наладку и промывку в присутствии представителя теплоснабжающей организации.
Подключение к источникам теплоснабжения вновь вводимых в эксплуатацию жилых домов и объектов социально-бытового назначения производится с согласия теплоснабжающей организации по нарядам на включение.
2.11. Приемка систем теплопотребления после выполнения работ, перечисленных в п. 2.9, и в Приложении 12, а также устранения замечаний теплоснабжающей организации оформляется двусторонним актом (приложение 4).
2.12. После подготовки системы отопления производится ее консервация заполнением сетевой водой с отключением от внешней сети, при необходимости установкой заглушек.
2.13. Подготовку к отопительному сезону тепловых сетей центральных тепловых пунктов, насосных, систем центрального отопления и горячего водоснабжения домов-новостроек, не принятых специализированными организациями, обеспечивают строительные организации. Все необходимые врезки в инженерные коммуникации должны быть выполнены до 1 сентября.
2.14. После завершения работ по подготовке зданий к зиме на основании актов весеннего осмотра и наличия актов готовности систем теплопотребления готовность зданий всех назначений к отопительному сезону подтверждается паспортом готовности.
2.15. Готовность лечебно-профилактических, детских, школьных учреждений, домов престарелых и инвалидов, учебных заведений, гостиниц подтверждается актами (паспортами) по форме, утвержденной вышестоящей организацией.
2.16. Готовность котельных и ЦТП к отопительному сезону оформляется актами комиссии и паспортами готовности.
Оформление паспортов (актов) готовности на здания всех назначений, котельные и ЦТП должно быть завершено до 15 сентября.
2.17. Готовность источников теплоснабжения подтверждается при условии:
выполнения плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования;
готовности тепловых сетей и теплоисточников к выполнению графика тепловых нагрузок;
опробования резервных вводов электроснабжения;
окончания всех работ по отоплению, утеплению и освещению производственных зданий и рабочих мест;
выполнения мероприятий по предупреждению повреждений оборудования, технологических схем и сооружений в условиях низких температур наружного воздуха;
выполнения планов проверки устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики;
укомплектованности рабочих мест обученным и аттестованным персоналом;
выполнения плана по созданию запасов топлива, проведения комплекса работ по подготовке к работе резервных топливных хозяйств.

3. Регулярное отопление

3.1. При установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8 °C и ниже в течение 5 суток распоряжением главы Куркиекского сельского поселения объявляется регулярное отопление.
3.2. Подключение потребителей к теплоснабжению осуществляется в следующем порядке:
детские, лечебные учреждения, дома для престарелых и инвалидов;
жилые здания, общежития, гостиницы;
общественные здания, учебные заведения, театры, дома культуры;
прочие здания.
3.3. Для оперативного контроля за ходом подключения к источникам теплоснабжения Управляющие организации представляют ежедневно до подключения всех зданий в  Администрацию  Куркиекского сельского поселения  справки о ходе подключения.
3.4. В течение 7 суток после включения всех потребителей владельцы источников тепловой энергии и тепловых сетей проводят первичную регулировку тепловых сетей, владельцы зданий - регулирование тепловых узлов (сопла, шайбы) внутридомовых систем циркуляционных линий и регуляторов температуры горячей воды.
В течение месяца после начала отопления теплоснабжающие организации производят окончательную регулировку тепловых сетей и вводов к потребителям. Потребители проводят окончательную регулировку внутридомовых систем.
При необходимости теплоснабжающая организация производит перерасчет сопел и диафрагм. Работы по замене проводятся персоналом потребителей под контролем представителей теплоснабжающих организаций.
3.5. Для анализа работы, своевременного выявления и устранения нарушений режимов теплоснабжения потребители регулярно (не реже 2 раз в неделю) представляет информацию о параметрах в контрольных точках в теплоснабжающую организацию.
3.6. В ходе отопительного сезона системы теплоснабжения и отопления работают в одном из следующих режимов:
нормальном - при среднесуточных температурах наружного воздуха до -15 °С;
усиленном - при среднесуточных температурах наружного воздуха от -15 °С до -29 °С;
внерасчетном - среднесуточных температурах наружного воздуха ниже -29 °С;
3.7. Во время отопительного сезона теплоснабжающие организации обязаны:
обеспечивать расчетные гидравлические и температурные параметры теплоносителя у потребителя согласно договору;
немедленно оповещать Администрацию Куркиекского сельского поселения, ЕДДС Лахденпохского муниципального района, аварийно-диспетчерские службы потребителей об ограничениях или прекращении подачи тепла, или ухудшении качества горячей воды с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения;
обеспечивать выезд на место своих представителей при аварийных ситуациях на тепловых сетях в течение 1 часа, при нарушениях установленных режимов теплоснабжения - в течение 1 суток после получения информации от потребителя;
осуществлять контроль за техническим состоянием и исправностью тепловых сетей и тепловых пунктов, находящихся на балансе потребителей;
производить работы по ликвидации дефектов на трубопроводах тепловых сетей в нормативные сроки (приложение 5)
3.8. Во время прохождения отопительного сезона потребители тепла обязаны:
организовать прием претензий от населения и принимать меры по их устранению;
выполнять оперативные указания теплоснабжающих организаций в отношении режимов теплопотребления;
не допускать самовольных (без разрешения теплоснабжающих организаций) врезок, снятий или изменений диаметров диафрагм и сопел, постановки систем на проток и т.д.;
обеспечивать равномерный нагрев всех нагревательных приборов;
обеспечивать регулирование температуры горячей воды в системах горячего водоснабжения через регуляторы горячего водоснабжения в пределах:
присоединенных непосредственно к прямому и обратному трубопроводам открытых систем теплоснабжения 60 -75°С;
присоединенных к трубопроводам закрытой системы теплоснабжения через водоподогреватели 60 -75 °С;
оповещать население о причинах и длительности отключения теплоснабжения или ограничения теплоснабжения или горячего водоснабжения объявлениями на подъездах домов;
принимать незамедлительные меры к ликвидации утечек на тепловых сетях, находящихся на их балансе и устранения дефектов на подземных трубопроводах в нормативные сроки (приложение 5,6);
принимать незамедлительные меры к ликвидации утечек на внутридомовых системах в нормативные сроки (приложение 8,9,10);
согласовывать с диспетчерскими службами теплоснабжающих организаций выполнение операций с теплопотребляющими установками по заполнению, закрытию, открытию запорной арматуры;
при прекращении циркуляции сетевой воды при отрицательных температурах наружного воздуха обеспечивать полное опорожнение систем отопления для предотвращения их замораживания и выхода из строя, в том числе и с помощью продувки систем отопления с помощью компрессоров. Решение о необходимости дренирования теплоносителя из систем должен принимать ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей по согласованию с теплоснабжающей организацией;
порядок опорожнения, а также допускаемая длительность отключения систем отопления без дренирования теплоносителя в зависимости от степени утепленности аккумулирующей способности и конструкции отапливаемых зданий должны быть определены инструкцией по эксплуатации с учетом местных условий;
обеспечить выезд представителей на место при аварийных ситуациях в течение 1 часа.
3.9. Во время прохождения отопительного сезона водоснабжающие организации обязаны:
принимать незамедлительные меры к ликвидации утечек на подземных трубопроводах водоснабжения в нормативные сроки (приложение 7);
в случае превышения фактического времени устранения дефекта над нормативными сроками обеспечить доставку воды до резервных емкостей источников тепловой энергии в необходимых объемах.
3.10.Владельцы инженерных систем и коммуникаций, находящихся в месте аварии, обеспечивают в течение 2 часов после получения телефонограммы выезд своих представителей для согласования земляных работ. В случае, если представитель владельца подземных систем и коммуникаций не явился на место аварии для согласования земляных работ в течении часа после получения телефонограммы, признается отсутствие данных систем и коммуникаций в месте проведения земляных работ. При этом восстановление поврежденных при производстве земляных работ систем и коммуникаций организации, не направившей своего представителя в течении часа для согласования, осуществляется за счет организации – владельца данных систем и коммуникаций.

4. Прохождение зимнего максимума

4.1. Зимний максимум определяется периодом отрицательных среднемесячных температур наружного воздуха.
4.2. До 15 ноября должен быть закончен ремонт оборудования, обеспечивающего прохождение зимнего максимума, устранены замечания и дефекты, выявленные с начала отопительного сезона, выполнена регулировка тепловых сетей и комплексное опробование систем, обеспечивающих работу оборудования.
4.3. С объявлением усиленного режима устанавливается дежурство ответственных работников теплоснабжающих, управляющих организаций и других потребителей при необходимости с привлечением арендаторов:
на отопительных системах детских, школьных и лечебных учреждений, не автоматизированных закрытых системах горячего водоснабжения;
на системах горячего водоснабжения, присоединенных по открытой схеме;
приводятся в готовность аварийно-восстановительные бригады в теплоснабжающих, управляющих организациях и на предприятиях;
персоналом потребителя организуется периодический контроль за работой систем теплоснабжения и состоянием утепления зданий;
на источниках теплоснабжения проверяется работа резервного и аварийного оборудования, наличие основного и резервного топлива, инструмента, материалов и запасных частей.
4.4. С объявлением внерасчетного режима в дополнение к п 4.3:
во всех теплоснабжающих и жилищно-эксплуатационных организациях и на предприятиях вводится круглосуточное дежурство лиц из руководящего состава;
по распоряжению главы Куркиекского сельского поселения  на предприятиях и в организациях вводится повышенная готовность вспомогательных аварийно-восстановительных бригад, обеспеченных механизмами и материалами для использования в аварийных ситуациях;
необходимые мероприятия и действия персонала теплоснабжающих организаций и потребителей тепла при усиленном и внерасчетном режимах должны быть указаны в местных инструкциях.

5. Завершение отопительного сезона и обеспечение
горячего водоснабжения в межотопительный период

5.1. При установившихся среднесуточных температурах наружного воздуха +8 °С и выше в течение 5 суток распоряжением главы Куркиекского сельского поселения объявляется прекращение регулярного отопления и окончание отопительного сезона.
5.2. Во время прекращения отопления:
в течение суток отопление зданий от местных и групповых котельных подлежит отключению, системы отопления зданий остаются под давлением, обеспечивающим их заполнение;
на источниках тепла с открытой системой теплоснабжения осуществляется отключение отопления, сокращение циркуляции и обеспечивается надежное горячее водоснабжение в соответствии с санитарными нормами.
5.4. После окончания отопительного сезона потребители обязаны надежно отключить систему центрального отопления задвижками (при необходимости установкой заглушек) и обеспечить работу систем горячего водоснабжения по летней схеме.
5.5. В межотопительный период теплоснабжающие организации обеспечивают горячее водоснабжение потребителей по утвержденной схеме работы оборудования источников тепла и тепловых сетей.
Перерывы в подаче горячей воды не могут быть больше сроков, установленных согласованными с Администрацией Куркиекского сельского поселения графиками, на время, необходимое для ремонта установок ГВС на источниках теплоснабжения, подготовки элеваторных узлов и внутридомовых систем.
Оплата за период перерыва горячего водоснабжения потребителем не производится.

6. Ответственность теплоснабжающих организаций и потребителей

Ответственность и взаимоотношения теплоснабжающих организаций и потребителей определяются договором, заключенным между ними и законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

Приложение 1
к Правилам подготовки и проведения отопительного
сезона в Куркиекском сельском поселении

ПОЛОЖЕНИЕ
о взаимодействии инженерных оперативно-диспетчерских служб, организаций и предприятий по вопросам теплоснабжения  Куркиекского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет взаимодействие инженерных оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб предприятий и организаций, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, и частных лиц, имеющих на балансе, в оперативном управлении, в хозяйственном ведении или аренде и обслуживании источники теплоснабжения, инженерные коммунальные сооружения и коммуникации, здания и теплопотребляющие системы по вопросам теплоснабжения Куркиекского сельского поселения.
1.2. Основной задачей указанных подразделений является обеспечение устойчивого функционирования систем тепло-, водоснабжения потребителей, принятие оперативных мер по предупреждению аварий, локализации места аварий, ликвидации повреждений на системах и восстановление заданных режимов энергоснабжения.
1.3. Все организации, обеспечивающие теплоснабжение потребителей на территории Куркиекского сельского поселения, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские службы. Для теплоснабжающих организаций с подключенной тепловой нагрузкой менее 10 Гкал/час допускается возложение обязанностей оперативного руководителя на старшее оперативное лицо смены.
1.4. Общую координацию действий инженерных служб поселения осуществляет Администрация Куркиекского сельского поселения.
1.5. Все оперативно-диспетчерские службы предприятий инженерно-энергетического комплекса обязаны иметь утвержденные сторонами Положения об оперативных взаимодействиях.
1.6. В подразделениях должны быть утверждены инструкции с четко разработанным оперативным планом действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем центрального отопления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.
Конкретный перечень необходимой аварийной и эксплуатационной документации в каждом подразделении устанавливается руководством соответствующего подразделения, организации или ведомства.
1.7. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждое подразделение должно располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, сварочными постами, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормами, место хранения определяется руководителями соответствующих предприятий и организаций.
1.9. Количество аварийно-восстановительных бригад, их состав, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером подразделения.
1.10. Заправка аварийного транспорта на АЗС Куркиекского сельского поселения должна производиться вне очереди, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности заправочной станции.
1.11. В случае значительных объемов работ, вызывающих перерывы теплоснабжения на длительные сроки, указанием Главы Куркиекского сельского поселения к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие организации.
1.12. Для отработки взаимодействия между оперативно-диспетчерскими и аварийно-восстановительными службами внутри подразделений и между предприятиями-потребителями тепловой энергии, тепло - водо и электроснабжающими организациями проводятся противоаварийные тренировки по согласованным программам.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб предприятий и организаций при возникновении и ликвидации аварий 
на источниках теплоснабжения, тепловых сетях 
и системах теплоснабжения потребителей

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении теплоснабжении потребителей диспетчер соответствующего подразделения принимает меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждения, освещения, охраны и др.) и действует в соответствии с утвержденной местной инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.
2.2. О принятом решении диспетчер сообщает немедленно по имеющимся у него каналам связи руководству соответствующего подразделения (предприятия, организации), диспетчерам ЕДДД Лахденпохского муниципального района, управляющих организаций и организациям, попавшим в зону аварии, вышестоящему оперативному диспетчеру.
2.3. Диспетчерские службы теплоснабжающих организаций информируют соответствующие диспетчерские службы потребителей тепловой энергии, попавших в зону аварии, о ситуации и времени на восстановление теплоснабжения потребителей.
2.5. Руководителем работ по ликвидации и устранению аварии является:
до прибытия на место руководителя подразделения или организации - диспетчер подразделения, где произошла авария;
после прибытия - руководитель подразделения или лицо, им назначенное из числа руководящего состава;
при аварии, захватывающей инженерные сети нескольких районов, руководителем ликвидации аварии назначается руководитель подразделения, где произошла авария.
2.6. Ликвидация аварий на инженерных сетях со значительным количеством отключаемых потребителей производится по согласованию с Администрацией Куркиекского сельского поселения
2.8. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителям принимается руководством теплоснабжающих организаций по согласованию с Администрацией Куркиекского сельского поселения.
2.9. Команды об отключениях и опорожнении систем проходят через соответствующие диспетчерские службы.
2.10. Отключения систем горячего водоснабжения и центрального отопления и последующее заполнение и включение в работу производятся силами аварийно-диспетчерских служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с теплоснабжающей организацией.
2.11. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих подразделений организаций и ведомств, имеющих подземные коммуникации в месте аварии, и согласовать с ними проведение земельных работ для ликвидации аварии;
выполнить работы на подземных коммуникациях в установленные нормативные сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;
информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.
2.12 Организации и ведомства, имеющие свои подземные сооружения в месте возникновения аварий на тепловых сетях, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации в течении 1-го часа для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.
2.12. Диспетчерские службы теплоснабжающих организаций осуществляет:
контроль за режимами теплоснабжения потребителей, независимо от ведомственной принадлежности;
поддержание постоянной связи с оперативными службами предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйств;
информирование ЕДДС Лахденпохского муниципального района о режимах работы источников тепловой энергии и тепловых сетей поселения, о выполнении плановых и аварийных работ, связанных с ограничением потребителей;
информирование ЕДДС Лахденпохского муниципального района о чрезвычайных ситуациях на системах инженерного обеспечения города.
Приложение 2
к Правилам подготовки и проведения отопительного
сезона в Куркиекском сельском поселении

Проведение гидравлической опрессовки и испытаний 
тепловых сетей на расчетную температуру

1. Гидравлическая опрессовка и испытание тепловых сетей на расчетную температуру проводятся в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
2. Гидравлическая опрессовка проводится в конце отопительного сезона и после проведения ремонтов до начала отопительного сезона.
3. Испытания производятся при наличии:
3.1. Графиков и рабочих программ, разработанных теплоснабжающими организациями и владельцами тепловых сетей. 
3.2. Разрешенной диспетчерской заявки.
4. Программа испытаний должна содержать и регламентировать следующие вопросы:
4.1. Задачи и методику испытаний.
4.2. Должность и фамилию руководителя испытаний.
4.3. Последовательность и сроки проведения отдельных этапов и операций во время испытаний.
4.4. Режимы работы оборудования источника теплоснабжения и сети (расход, подпитка и параметры теплоносителя во время каждого отдельного этапа испытаний).
4.5. Схему работы насосно-подогревательных установок на источнике теплоснабжения.
4.6. Схему включения и варианты переключения в сети.
4.7. Точки наблюдения и количество наблюдений в каждой точке.
4.8. Конкретные, с учетом местных условий, меры по обеспечению техники безопасности во время проведения испытаний.
4.9. Список ответственных лиц за проведение испытаний на источнике теплоснабжения и тепловых сетях.
4.10. Номера телефонов руководителя испытаний, ответственных лиц за проведение испытаний на источнике теплоснабжения и тепловых сетях.
4.11. Количество и номера выделенных автомашин и спецмеханизмов.
5. Об испытаниях тепловых сетей и связанных с ними отключениях систем отопления и горячего водоснабжения теплоснабжающая организация информирует письменно Управляющие организации, потребителей, ГИБДД с указанием необходимых мер безопасности не менее чем за трое суток до начала гидравлической опрессовки сетей и за пять суток до начала испытаний на расчетную температуру. Кроме того, не менее чем за 48 часов до начала испытаний на расчетную температуру о сроках их проведения должно быть сообщено под расписку ответственным лицам абонентов, тепловые пункты которых остаются подключенными к тепловой сети.
Население оповещается теплоснабжающими организациями через средства массовой информации не позднее чем за двое суток. Управляющие организации оповещают население о времени проведения испытаний и сроках отключения теплоснабжения объявлениями, вывешенными на каждом подъезде.
6. Гидравлической опрессовке на плотность подвергаются магистральные и распределительные, а также внутриквартальные сети, принадлежащие абонентам, которые подают письменную заявку теплоснабжающим организациям при их испытаниях. При опрессовке тепловые пункты потребителей и водонагревательные установки от источника тепла отключают.
7. Гидравлическая опрессовка тепловых сетей осуществляется давлением 1,25 рабочего, но не менее 16 кгс/см2 для прямого и обратного трубопроводов. Температура воды в трубопроводах в период проведения испытаний не должна превышать 45 град. С.
8. Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическую опрессовку, если при нахождении ее в течение 10 минут под заданным давлением подпитка сетевой воды не превышает нормативной величины.
9. Испытаниям на расчетную температуру должна подвергаться вся тепловая сеть от источника теплоснабжения, включая магистральные, разводящие теплопроводы и абонентские ответвления. Для снижения температуры, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства и водоподогреватели (если имеются), а также с включенными по закрытой схеме и оборудованными регуляторами температуры систем горячего водоснабжения (там, где есть открытый водоразбор).
10. На время испытаний на расчетную температуру должны быть отключены:
калориферные установки;
отопительные приборы с непосредственной схемой присоединения.
11. Владельцы тепловых сетей и абонентов в период испытаний обязаны вести контроль за работой тепловых сетей и установок, проводить обходы и осмотры, выявлять возможные дефекты и принимать неотложные меры по отключению и ограждению поврежденных участков. Место дефекта необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону.
14. Дефекты, выявленные во время испытаний и препятствующие нормальному теплоснабжению потребителей, устраняются после окончания испытаний теплоснабжающими организациями и потребителями в соответствии с разграничением балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон, определенных Договором.

Приложение 3
к Правилам подготовки и проведения отопительного
сезона в Куркиекском сельском поселении

Гидропневматическая промывка
систем центрального отопления зданий всех назначений

1. Рекомендации к промывке
1.1. Промывку необходимо произвести водой из водопровода.
1.2. При необходимости промывку производить по отдельным стоякам или группам стояков.
1.3. Для промывки применять компрессоры с давлением 6 атм.
1.4. Промывку производить по приведенной ниже методике с соблюдением Правил техники безопасности.
1.5. До промывки система отопления должна быть опрессована и заполнена сетевой водой. Предохранительный клапан настроен на давление 7 атм.
1.6. Сопло из элеватора должно быть снято.
2. Методика проведения промывки
2.1. Перед началом промывки проверить в элеваторном узле наличие контрольно-измерительных приборов, недостающие установить.
2.2. Собрать промывочную схему.
2.3. Закрыть задвижки N 2 и 4 на обратном трубопроводе.
2.4. Открыть задвижку (вентиль) на сливе.
2.5. Открыть задвижки N 1, 3, 5 на прямой трубе и подать воду в систему отопления, установить давление 4-5,5 атм.
2.6. Открыть вентиль на приспособлении и подавать воздух от компрессора.
2.7. Вода в систему подается постоянно, а воздух - периодически на 15 минут и с интервалом в 15 минут.
2.8. Допускается производить промывку с обратного трубопровода при закрытии задвижки N 5 на прямом трубопроводе со сбросом воды через специально приваренный штуцер диаметром 50 мм. 

3. Контроль за промывкой
3.1. Отбор пробы воды производится через 10-25 мин. после промывки.
3.2. Пробы отбирать из подающей трубы и из сливной в прозрачную стеклянную посуду.
3.3. Отбор проб из сливной трубы во время промывки производить периодически через 0,5-1 час.
3.4. Промывку считать законченной, когда вода на сливе по цветности сравняется с исходной водой.
3.5. После промывки систему отопления заполнить сетевой водой.

Приложение 4
к Правилам подготовки и проведения отопительного
сезона в Куркиекском сельском поселении

АКТ
проверки готовности систем теплопотребления здания к эксплуатации в отопительном сезоне  20_____/ 20____ г.

    Наименование объекта ____________________________________________________
    Адрес объекта ___________________________________________________________
    Представитель теплоснабжающей организации________________________________
    _________________________________________________________________________
          (наименование теплоснабжающей организации, должность, фамилия)
    Представитель абонента __________________________________________________
                                          (должность, фамилия)
произвели проверку объекта к отопительному сезону 20 __ года

    При осмотре и испытании выявлено следующее:

                    I. По системе центрального отопления

    Дата __________________

    Системы центрального отопления выдержали опрессовку на ___ атм. и промыты
до осветления гидропневматическим способом.

    Представитель теплоснабжающей организации _______________________________
    Представитель абонента __________________________________________________

                              II. По теплоцентру

    Дата __________________

    Теплоцентр (элеваторный узел) выдержал опрессовку на ___ атм. и промыт до
осветления гидропневматическим способом.

    Представитель теплоснабжающей организации _______________________________
    Представитель абонента __________________________________________________

                                III. По вводу

    Дата __________________

    Тепловой ввод (прямая и обратная трубы) на участке от ___________________
до ____________________________ выдержали опрессовку на ____ атм.

    Представитель теплоснабжающей организации _______________________________
    Представитель абонента __________________________________________________

                          IV. По водоподогревателям

    Дата __________________

Водоподогреватели N _____ выдержали опрессовку на _____ атм.

    Представитель теплоснабжающей организации _______________________________
    Представитель абонента __________________________________________________

                                  V. Выводы

    1. Работа  по  профилактике  и  ремонту  внутридомовых  систем  выполнена
согласно плану.
    2. Система  центрального  отопления, тепловой пункт (ЦТП) и тепловой ввод
испытания выдержали.
    3. Установка элеваторов,  сопел и ограничительных  диафрагм соответствует
расчету.
    4. Количество отопительных  приборов и поверхности нагрева  соответствует
проекту.
    5. Состояние утепления  отапливаемых зданий  (чердаки, лестничные клетки,
подвалы) внутренней разводки - удовлетворительное.
    6. Состояние  тепловой  изоляции  на  трубопроводах   местной   системы -
удовлетворительное.
    7. Состояние помещения теплового пункта (ЦТП) удовлетворительное.
    8. Тепловые пункты оборудованы КИПиА согласно проекту.
    9. Паспорт  на  тепловой пункт (ЦТП), вывешенные схемы и  инструкции  для
обслуживающего персонала соответствуют фактическому состоянию оборудования.

    Представитель теплоснабжающей организации _______________________________
    Представитель абонента __________________________________________________

                         VI. Замечания по предписанию

    от ______________________________________________________________________
    а) Выполнено: ___________________________________________________________
    б) Не выполнено: ________________________________________________________

    Абоненту предлагается выполнить:
    1. ______________________________________________________________________
    2. ______________________________________________________________________

    Представитель теплоснабжающей организации _______________________________

    Отметка об устранении замечаний:
    1. ______________________________________________________________________
    2. ______________________________________________________________________

    Представитель теплоснабжающей организации _______________________________

                               VII. Заключение

    Считать объект допущенным к эксплуатации в  отопительном сезоне  20__/__
года.

    Ответственный представитель теплоснабжающей организации _________________
_____________________________________________________________________________

                                                             Дата ___________

    Примечание:   Допускается  проводить  приемку  объекта  на  готовность  к
эксплуатации в отопительном сезоне поэтапно по отдельным системам.

Приложение 5 
к Правилам подготовки и
проведения отопительного
сезона в Куркиекском сельском поселении

Нормативные сроки 
ликвидации повреждений на подземных трубопроводах тепловых сетей (час)

N 	Этапы работы 	Диаметры труб, мм 	
п/п 	
 	57-219 	273-426 	529-720 	820-920 	1020-1420 	
1.	Отключение дефектного участка, ограждение вызовов ГИБДД при необходимости 	2 	2 	3 	3 	4 	
2.	Откачка воды из затопленных камер, шахт, каналов 	1 	2 	3 	4 	5 	
3.	Вызов комиссии, опорожнение отключенного участка 	1 	2 	3 	3 	4 	
4.	Вскрытие дефектного участка трубы, определение размеров и границ дефекта 	1,5 	2 	3 	4 	4 	
5.	Вырезка дефектного участка трубы 	0,5 	0,5 	1,5 	2,5 	3 	
6.	Подготовка участка под укладку новой трубы 	- 	0,5 	1 	1 	1,5 	
7.	Установка новой трубы и сварка стыков 	1 	2 	3 	3,5 	4,5 	
8.	Заполнение отключенного участка, восстановление теплоснабжения потребителей 	1 	2 	2,5 	3 	4 	
Итого 	8 	13 	20 	24 	30 	
     
     Примечания:
      
    1. При замене трубопровода через проходы подземных сооружений в нормативные сроки ликвидации повреждений вводится коэффициент 1,3.
      
    2. Нормативные сроки выполнения дополнительных технологических операций на участках тепловых сетей при ликвидации повреждений указаны в таблице 2 приложения 6.

Приложение 6
к Правилам подготовки и
проведения отопительного
сезона в Куркиекском сельском поселении

Нормативные сроки
 выполнения дополнительных технологических операций на участках тепловых сетей при ликвидации повреждений (час)

N п/п 	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции 	Единица измерения 	Затраты труда бригадой в час при диаметре (трубы, арматуры, компенсатора, заглушки) 	

 	
 	до 159 мм 	219-426 мм 	529-1020 мм 	
1. 	Замена щитовой неподвижной опоры 	1 опора 	3,9 	6,2 	14 	
2. 	Замена компенсатора сальникового, сильфонного 	1 компл.	4,2 	7,9 	18,7 	
3. 	Замена компенсатора П-образного 	то же 	2,4 	2,5 	- 	
4. 	Замена арматуры 	1 шт. 	4 	12 	12,5/33 	
5. 	Замена металлоконструкций в камерах, тоннелях 	1 тн констр.	8,5 	8,5 	17 	
6. 	Установка и снятие заглушек 	1 загл.	1,2 	3,5 	4,5 	
7. 	Ручная шурфовка электрических кабелей 	1 шт. 	2 	2 	2 	
     
     Примечание.
     
     В п.4 в числителе - время в час. без снятия перекрытия камеры, в знаменателе - с учетом всех строительно-монтажных работ.

Приложение 7 к Правилам подготовки и проведения отопительного
сезона в Куркиекском сельском поселении
  
    Нормативные сроки ликвидации повреждений на подземных трубопроводах водопроводных сетей (час)          
N 	Этапы работы 	Диаметры труб, мм 	
п/п 	 	50-350 	400-600 	700-900 	1000-1400 	
 	 	Спай, сварной шов, перелом, трещина 	Замена трубы 	Спай, сварной шов, перелом, трещина 	Замена трубы 	Спай, сварной шов, перелом, трещина 	Замена трубы 	Спай, сварной шов, перелом, трещина 	Замена трубы 	
1. 	Открытие трубопровода 	1,5 	1,5 	1,5 	1,5 	2,5 	2,5 	4,5 	4,5 	
2. 	Выполнение всего комплекса земляных работ (вскрытие дорожного покрытия, разработка грунта экскаватором, вручную, крепление стенок котлована)	1,5 	9,0 	2,6 	13,8 	4,5 	21,3 	4,9 	28,4 	
3. 	Работы по ликвидации аварии 	0,6 	3,0 	1,9 	4,0 	3,0 	6,0 	5,0 	8,0 	
4. 	Водоотлив из котлована 	- 	0,6 	0,5 	1,8 	0,5 	4,9 	1,0 	7,8 	
5. 	Выполнение всего комплекса земляных работ по обратной засыпке трубопровода (засыпка пазух вручную, засыпка пазух экскаватором, трамбовка) 	0,5 	3,2 	1,0 	5,8 	1,7 	9,9 	1,9 	19,3 	
6. 	Промывка и дезинфекция трубопровода 	4,0 	7,0 	4,0 	7,0 	4,0 	8,0 	4,0 	8,0 	
7. 	Отбор проб и получение результатов анализа 		24,0 	 	24,0 		24,0 	 	24,0 	
8. 	Закрытие аварийного участка трубопровода 	1,0 	1,0 	1,5 	1,5 	2,5 	2,5 	4,5 	4,5 	
	Итого 	9,1 	49,2 	13,0 	59,3 	18,7 	79,1 	25,7 	104,5 	
    Примечания:
1. При закрытии аварийного участка трубопровода: коэффициент 1,2 применяется при закрытии более 4 ед. арматуры, коэффициент 1,5 применяется при отогреве задвижек.
2. При выполнении земляных работ экскаватором коэффициент 1,2 применяется при глубине заложения трубы более 3 метров.
3. При выполнении шурфовки коммуникаций вручную применяется коэффициент 1,2.
4. При замене железобетонных труб применяется коэффициент 1,5.

Приложение 8 к Правилам подготовки и проведения отопительного
сезона в Куркиекском сельском поселении

Нормативные сроки 
ликвидации неисправностей аварийного характера на внутридомовых системах центрального отопления 
(стояк с диаметром трубопровода от 20 до 40 мм)
 N п/п 	Шифр номера норматива 	Этапы работ 	Норма времени, час.	
1.	Ср. статист.	Проезд к месту аварии 	0,50 	
2.	МРЦНИС Прил.2 п.1.14.2 (прим.)	Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест 	0,031 	
3.	ФСН ТЭР 31-045 	Отключение стояка, спуск воды из стояка через спускной кран
для систем с нижней разводкой
для систем с верхней разводкой 	
0,25
0,20 	
4.	МРЦНИС Прил.2 п.1.1.	Отсоединение или вырезка дефектного участка трубопровода, установка нового участка трубопровода
на сварке
на резьбе 	

2,25
2,41 	
5.	ФСН ТЭР 31-044 (прим.)	Заполнение стояка, осмотр отремонтированного участка при заполнении системы водой
с нижней разводкой
с верхней разводкой 	

0,308
0,20 	
6.	МРЦНИС Прил.2 п.1.14.4 (прим.)	Проверка на прогрев с регулировкой 	0,25 	

 	ИТОГО:	для систем с нижней разводкой:
для систем с верхней разводкой:	3,749 час.
3,591 час.	
 Примечания:
1. Нормами предусмотрена смена участка трубопровода длиной до 1 м. На смену каждого следующего метра трубопровода на работы по п.4 к норме времени применять на к = 1,05, на резьбе - на к = 1,2.
2. В случае закрытой прокладки стояков центрального отопления следует увеличивать норму времени по п.4 на пробивку борозд в бетонных конструкциях на 0,39 час., в кирпичных конструкциях - на 0,22 час.

Приложение 9
к Правилам подготовки и
проведения отопительного
сезона в Куркиекском сельском поселении

Нормативные сроки
ликвидации неисправностей аварийного характера на внутридомовых системах центрального отопления
(отопительный прибор)
          
N п/п 	Шифр номера норматива 	Этапы работ 	Норма времени,
час.	
1.	Ср. статистич.	Проезд к месту аварии 	0,50 	
2.	МР ЦНИС Прил.2
п.1.14.2 (прим.)	Осмотр отопительного прибора с отметкой дефектных мест 	0,031 	
3.	ФСН ТЭР
31-045 	Отключение стояка, спуск воды из стояка через спускной кран
для систем с нижней разводкой
для систем с верхней разводкой 	

0,25
0,20 	
4.	МР ЦНИС
Прил.2
п.1.3 	Отсоединение радиаторного блока от трубопровода, снятие радиаторного блока (до 80 кг), установка нового блока с присоединением его к трубопроводу 	1,1 	
5.	ФСН ТЭР
31-044 (прим.)	Заполнение стояка, осмотр отремонтированного прибора при заполнении системы водой
с нижней разводкой
с верхней разводкой 	

0,308
0,20 	
6.	МР ЦНИС
Прил.2
п.1.14.4 (прим.)	Проверка на прогрев с регулировкой 	0,25 	

 	ИТОГО:	для систем с нижней разводкой:
для систем с верхней разводкой:	2,439 час.
2,281 час.	

Приложение 10 к Правилам подготовки и проведения отопительного
сезона в Куркиекском сельском поселении
Нормативные сроки 
ликвидации неисправностей аварийного характера на внутридомовых системах центрального отопления 
(подающий или обратный трубопровод системы центрального отопления с диаметром трубопровода от 50 до 100 мм)
 N  п/п 	Шифр номера норматива 	Этапы работ 	Норма времени, час. 	
1. 	Ср. статистич. 	Проезд к месту аварии 	0,50 	
2. 	ФСН ТЭР 31-042 	Закрытие прямой и обратной "домовых" задвижек в тепловом пункте, спуск воды из системы центрального отопления 	0,47*	
3. 	ФСН ТЭР 31-055 ФСН ТЭР 31-056 	Откачка воды из подвала 	0,50 	
4. 	Ср. статистич. 	Проветривание помещения подвала 	0,25 	
5. 	ФСН ТЭР 24-024 	Проверка помещения подвала на загазованность 	0,11 	
6. 	МР ЦНИС Прил. 2 п.1.14.2 (прим.) 	Очистка изоляции и осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест 	0,10 	
7. 	МР ЦНИС Прил. 2 п.1.1 	Вырезка дефектного участка трубопровода с установкой нового участка трубопровода и сварка стыков 	2,5 	
8. 	ФСН ТЭР 31-044 (прим.) 	Открытие обратной "домовой" задвижки в тепловом пункте и заполнение системы центрального отопления 	0,308* 	
9. 	МР ЦНИС Прил. 2 п.1.14.4 (прим.) 	Открытие прямой "домовой" задвижки, осмотр отремонтированного участка трубопровода при заполнении системы водой, проверка на прогрев с регулировкой 	0,56 	
 	ИТОГО 	 	5,298 час.	
 Норма времени на 1000 куб.м объема здания.
Примечания:
1. Нормами предусмотрена смена участка трубопровода длиной до 1 м. На смену каждого следующего метра трубопровода на работы по п.7 к норме времени применять к = 1,05. 
2. При проведении работ в техническом подполье с высотой до 1,8 м к норме времени по п.7 применять к = 1,2.

Приложение 11
к Правилам подготовки и
проведения отопительного
сезона в Куркиекском сельском поселении
График
снижения температуры воздуха в отапливаемых помещениях здания при отключении системы отопления 
(для зданий из легких ограждающих конструкций, имеющих наибольший темп остывания)

 	
Примечание.
Допустимую температуру воздуха в помещениях принимают исходя из условий сохранности инженерного оборудования зданий равную 10°C.

Приложение 12 к Правилам подготовки и проведения отопительного
сезона в Куркиекском сельском поселении

ПЕРЕЧЕНЬ
требований, предъявляемых теплоснабжающей организацией при проведении проверки готовности систем теплопотребления жилого здания к эксплуатации в отопительном сезоне 
1.	Проверка наличия:
1.1.	Принципиальной схемы тепловых сетей, принадлежащих абоненту (от границы балансового разграничения до ИТП (ЦТП).
1.2.	Принципиальной схемы ИТП (ЦТП) и распределительного коллектора с указанием диаметров дроссельных диафрагм и сопел, подключенных потребителей.
1.3.	Акта о выполненных ремонтных работах на оборудовании, принадлежащем абоненту, подписанного ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:
•	профилактического ремонта и чистки поверхностей нагрева водоподогревателей;
•	профилактического ремонта и настройки предохранительных клапанов в ИТП (ЦТП);
•	профилактического ремонта регуляторов подпора;
•	профилактического ремонта терморегуляторов горячего водоснабжения;
•	ревизии обратных клапанов;
•	ремонта арматуры, насосов, регуляторов, грязевиков и фильтров;
•	чистки, профилактического ремонта оборудования тепловых камер, теплопроводов, сопутствующего дренажа.
2.	Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов, внутридомовых систем теплоснабжения и теплопотребления (вентиляции, горячего водоснабжения и отопления), находящихся на балансе потребителя (абонента).
3.	Промывка тепловой сети и систем теплопотребления, находящихся на балансе абонента ежегодно гидропневматическим способом.
4.	Проверка (в присутствии ответственного руководителя за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок):
4.1.	Наличия термометров и манометров, прошедших госповерку, в ИТП (ЦТП) зданий.
4.2.	Фактических диаметров отверстий сопел и дроссельных диафрагм на соответствие отчетов по наладке и при необходимости их установить.
4.3.	Изоляции трубопроводов наружных тепловых сетей ИТП (ЦТП), внутренних систем (при необходимости восстановление).
4.4.	Нумерации запорной арматуры ИТП согласно принципиальной схеме.
4.5.	Состояния подвалов, ИТП (ЦТП), в которых размещается техническое оборудование и теплопроводы (очистка помещения, освещение, запоры и т.д.). Обеспечения свободной монтажно-эксплуатационной зоны (отсутствие загромождения проходов) теплопроводов и оборудования.
5.	Устранение замечаний теплоснабжающей организацией и надзорных органов, выявленных во время прохождения отопительного сезона.
После выполнения вышеперечисленных работ вызывается представитель теплоснабжающей организации для приемки систем теплопотребления жилого здания к эксплуатации в отопительном сезоне с оформлением двухстороннего акта. Допускается проводить проверку готовности объекта к эксплуатации в отопительном сезоне поэтапно с составлением рабочих (промежуточных) актов.
В случае отсутствия у потребителя (абонента) на 1 сентября Акта о проверке готовности систем теплопотребления жилого здания к эксплуатации в отопительном сезоне, подписанного представителем теплоснабжающей организации, информацию для принятия мер теплоснабжающая организация направляет в Государственную жилищную инспекцию Республики Карелия.
После выхода распоряжения Администрации Куркиекского сельского поселения подача тепловой энергии потребителю (абоненту) будет производиться:
1. При наличии Акта о проверке готовности систем теплопотребления жилого здания к эксплуатации в отопительном сезоне.
2. При отсутствии просроченной задолженности за потребленную тепловую энергию по состоянию на 1 сентября текущего года.